

D1 D2 S1 S2 HJ1 HJ2 GZ1 GZ2



**1-D1(+) D2(-) 24VDC ENERJİ BAĞLANTISI**

**(HARİCEN YAPILMASI VE RESETLEMEK İÇİN BUTON KONULMASI TAVSİYE EDİLİR)**

**2-HJ1 –HJ2 YANGIN ALARM ÇIKIŞI (ZONE BAĞLANTISI )**

**3-GZ1-GZ2 (NO) HATA KONTAK ÇIKIŞI**

**DEVREYE ALMA PROSÜDÜRÜ**

**ARİZ YANGIN GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.**

**Tel: (850) 533 2749 Mob: (549) 533 27 49**

 **www.arizyangin.com.tr**

**ARİZ YANGIN GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.**

**Tel: (850) 533 2749 Cep: (549) 533 27 49**

**www.arizyangin.com.tr**

**1-DEDEKTÖRÜ DUVAR MONTAJ APARATI YARDIMI İLE DUVAR BAĞLANTISINI YAPINIZ.**

**2-ENERJİ VE ZONE BAĞLANTILARINI YUKURDA BELİRTİLEN ŞEKİLDE YAPINIZ.**

**3-DEDEKTÖRE ENERJİ VERİLDİKTEN SONRA (ALIGNMENT TOOL) MIKNATISI ‘’OKUYUCU SWİTCH’’ YAZAN KAPAK ÜZERİNDE ‘’D’’ YAZAN BÖLÜME OKUTUNUZ.YEŞİL LED YANACAK VE MENÜYE GİRMİŞ OLACAKSINIZ.**

**DEDEKTÖR ÜZERİNDE BULUNAN ‘’LASER POİNTER’’ VE SAĞ TARAFTA BULUNAN DİJİTAL GÖSTERGE DEVREYE GİTRECEKTİR.**

**LAZER İŞARETLEYİCİ REFLEKTÖRÜN TAKILACAĞI YERİ KARŞI DUVARDA GÖSTERECEKTİR, LAZER IŞIĞINI ORTALAYACAK ŞEKİLDE REFLEKTÖR BAĞLANTISINI YAPINIZ.**

**DİJİTAL GÖSTERGEDE MİNİMUM 2/3 MAXİMUM 7/8 RAKAMINI GÖRMENİZ GEREKMEKTEDİR.(AYAR VİDALARINI KULLANARAK EN YÜKSEK SEVİYEYİ BULMAYA ÇALIŞIN)**

**MIKNASI TEKRAR ‘’D’’ OKUYUCU SWİTCH YAZAN BİLGEYE OKUTUN VE MENÜDEN ÇIKIN.**

**DEDEKTÖR 20/30 SANİYE İÇİNDE KALİBRE OLACAK VE NORMAL ÇALIŞMA MODUNA GEÇECEKTİR.(KIRMIZI LED 3 SN BİR FLAŞ YAPACAKTIR)**

**NORMAL ÇALIŞMA DURUMU: KIRMIZI LED 3 SN ARAYLA FLAŞ YAPAR.**

**YANGIN ALARM DURUMU: KIRMIZI LED DİREK YANAR.**

**MENÜYE GİRME HİZALAMA AYARI: YEŞİL LED DİREK YANAR.**

**ARIZA VEYA HATA DURUMU: SARI LED DİREK YANAR.**

**ARİZ YANGIN GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.**

**Tel: (850) 533 2749 Mob: (549) 533 27 49**

 **www.arizyangin.com.tr**